Исходные данные:

Плавательный бассейн располагается в осях А – Г, 1 - 5 здания и его чаша занимает площадь Fотк=300  м2. Площадь помещения бассейна равна Fпом=535,1  м2. Высота помещения бассейна Н = 6,20 м. Объем помещения бассейна равен Vпом=3317 м3. Витражи в наружных стенах помещения бассейна с двухкамерными стеклопакетами имеют площадь Fокон=150  м2, наружные стены за вычетом витражей Fстен=200  м2. Их ориентация - северо-восток.

Бассейн относится к оздоровительным бассейнам с температурой воды 26-29°С и с площадь зеркала воды на 1 человека не менее 5,0 м² (см. табл. 1 [3]). Расчётное количество занимающихся – 60 человек, зрителей – 15 человек.

Расчётная температура и энтальпия наружного воздуха в холодный и тёплый периоды года представлены в таблице 1 (параметры Б, г. Москва). Подвижность воздуха над поверхностью воды составляет 0,15–0,2 м/с.

Таблица 1. Расчётные параметры наружного воздуха:

Холодный период

| Средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 | Средняя температура отопительного периода (период со среднесуточной температурой воздуха меньше +8 0С) | Продолжитель-ность отопительного периода (период со среднесуточной температурой воздуха меньше +8 0С) | Расчетная скорость ветра для холодного периода, как макс. из средних скоростей по румбам за январь, повторяемость кот. не ниже 16% | Энтальпия при расчётных параметрах наружного воздуха |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| t50,92, °C | tht, °C | zht, суток | vвет, мс | J, кДж/кг |
| -28 | -3.1 | 214 | 4,9 | -27,8 |

Тёплый период

| Температура наружного воздуха для теплого периода года |  | Средне-суточная амплитуда колебания темпера-туры наиболее тёплого месяца | Расчетная скорость ветра для теплого периода года минимальная из средних скоростей ветра за июль | Энтальпия при расчётных параметрах наружного воздуха | Барометрическое давление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По парамет-рам А, расч. Т для венти-ляции | По парамет-рам Б, расч. Т для кондицио-нирования |  |  |  |  |
| tА, °C | tБ, °C |  | vвет, мс | J, кДж/кг | Р, гПа |
| 22,3 | 28,5 | 10,5 | 0,0 | 54,0 | 995 |

- Расчёт температуры витражей наружных ограждений помещения бассейна для холодного периода при условии отсутствия выпадения на них конденсата.

  - Для предотвращения образования конденсата в холодный период года и для уменьшения теплоизбытков в тёплый период (и как результат - для снижения мощности климатического оборудования) запроектированы витражи в наружных ограждениях помещения бассейна с двухкамерными стеклопакетами с тонированными или рефлективными наружными стёклами с параметрами:

  - Приведённое сопротивление теплопередаче стеклопакета должно быть не менее 			R0min=0,72  м2⋅°СВт;				    (15)

Такое сопротивление имеет, например, двухкамерный стеклопакет с 2-мя газовыми камерами толщиной 16 мм, заполненными аргоном;

  - Коэффициент пропускания света в видимой части спектра должен быть не более:

tV=0,62					(16)

  - Коэффициент общего пропускания солнечной энергии должен быть не более:

te1=0,65					(17)

Для проверки отсутствия выпадения конденсата надо убедиться, что в холодный период года температура на внутренней поверхности стекол витражей не опускается ниже температуры точки росы tp внутреннего воздуха помещения.

  - Расчётный перепад температур между температурой внутреннего воздуха помещения tв и температурой внутренней поверхности tвн.пов ограждающей конструкции определяется по форм. (4) [10]. Откуда формула для определения расчётной температуры внутренней поверхности ограждающей конструкции принимает вид:

tвн.пов=tв−n⋅(tв−tнар)R0min⋅αв,  °С,					(18)

где:

tв=30,5°C- расчётная  температура внутреннего воздуха помещения;

n = 1 - коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху (приведён в таблице 6 [10]);

tнар=−28°C- расчётная температура наружного воздуха для холодного периода года согласно параметрам Б для г. Москвы;

R0min=0,72  м2⋅°СВт - приведённое минимальное сопротивление теплопередаче стеклопакета;

αв=8,0  Втм2⋅°С- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности окон, принятый по таблице 7 [10].

  - В числовом выражении расчётная температура внутренней поверхности витража с минимальным сопротивлением теплопередаче равна:

tвн.пов=30,5−1⋅[30,5−(−28)]0,72⋅8,0=30,5−10,2=20,3°С

  - Парциальное давление P1 водяного пара при расчётной температуре tв и относительной влажности ϕв внутреннего воздуха помещения бассейна  определяется по формуле, полученной подстановкой ф. (3.4) в ф. (4.11) [8]:

P1=ϕв⋅PW100=ϕв100⋅exp16,57⋅tв−115,72233,77+0,997⋅tв   ,   кПа			(19)

  - Численно парциальное давление водяного пара P1 при расчётной температуре и относительной влажности внутреннего воздуха помещения равно:

| P1=60100⋅exp16,57⋅30,5−115,72233,77+0,997⋅30,5= |  |
| --- | --- |

где:

tв=30,5°C- расчётная  температура внутреннего воздуха помещения; принимается на 1°…2°С выше температуры воды в ванне бассейна (см. табл. 11.1 [2]); в проекте было принято, что расчётная температура внутреннего воздуха помещения на 1,5°С выше температуры воды;

ϕв=60 %- заданная относительная влажность внутреннего воздуха помещения;

  - Для решения вопроса о возможности конденсации влаги на витражах наружных ограждений необходимо найти температуру точки росы внутреннего воздуха помещения. Для нахождения точки росы при заданной температуре и относительной влажности внутреннего воздуха помещения бассейна можно воспользоваться формулой (4.20) [8]:

tp=233,77⋅ln  P1+115,7216,57−0,997⋅ln  P1,  °C,				(20)

где:

P1  =2,61  кПа.- парциальное давление водяного пара при расчётной температуре и относительной влажности внутреннего воздуха помещения бассейна; этот параметр был определен в предыдущем п. 1.3 по ф. 19;

  - Численно температура точки росы внутреннего воздуха при заданной температуре и относительной влажности внутреннего воздуха помещения бассейна равна:

| tp=233,77⋅ln P1+115,7216,57−0,997⋅ln P1 = |  |
| --- | --- |

  - С учётом подмеса к приточной струе внутреннего воздуха помещения при обдуве витража, а также из-за существующей неравномерности струи обдува, реальная температура точки росы вблизи внутренней поверхности витража будет лежать между tрпр и tрв. В качестве расчётной температуры точки росы воздуха вблизи внутренней поверхности витража была принята среднеарифметическая величина:

tрср=tрпр+tрв2=13,3+21,92=17,7°С.			(21)

где:

tрв=21,9°C - температура точки росы внутреннего воздуха помещения бассейна;

tрпр=13,3°C - температура точки росы приточного воздуха, согласно параметрам подобранного центрального кондиционера (ЦК) DanX в холодный период года (которым обдуваются витражи посредством 2-х щелевых линейных диффузоров LD13/2-1000 ф. IMP Klima);

  - Превышение Δtстекла расчётной температуры внутренней поверхности витража над величиной усреднённой точки росы равно:

Δtстекла=tвн.пов−tрср=20,3−17,7=2,6°С			(22)

Что гарантирует предотвращение образования конденсата на поверхности стекла витражей в холодный период года. Следовательно, минимальное приведённое сопротивление R0min=0,72  м2⋅°СВт теплопередаче стеклопакетов было принято верно.

- Определение расчётной температуры приточного воздуха, подаваемого в помещение бассейна в холодный период года

Для определения температуры приточного воздуха необходимо задать направление луча процесса изменения его состояния, для чего - найти угловой коэффициент ε этого луча. Формула расчёта коэффициента ε приведена ниже. В неё входит в качестве параметра полное количество тепла Qп, а также количество влаги W. Количество поступающей влаги было подсчитано выше. Полное количество тепла требуется определить.

  - Количество скрытого тепла, воспринимаемое приточным воздухом вместе с испаряющейся влагой в помещении бассейна можно определить по формуле (см.ф.(6) [6]):

Qи=qи⋅Wсум=675⋅102=68850  Вт,			(23)

где:

qи=2430  кДжч=24303,6=675  Вт - удельная теплота парообразования (испарения) воды при температуре воды t = 30°С и при нормальном атмосферном давлении;

Wсум=102  кгч - полное количество влагопоступлений в помещение бассейна от всех источников, как сумма влагопоступлений от открытой воды, от смоченной поверхности и от людей (определено было в другом разделе).

  - Количество тепла от искусственного освещения равно:

Qосв=qосв⋅Fпом=8⋅535=4300  Вт,			(24)

где:

qосв=8  Втм2 - распределённая удельная тепловая мощность искусственного освещения в помещении бассейна при освещенности 100 люкс;

Fпом=535,1  м2 - площадь помещения бассейна.

  - Количество тепла от теплого пола обходных дорожек составляет:

Qпол=qпол⋅Fдор=80⋅150=12000  Вт,			(25)

где:

qпол=80  Втм2 - удельная тепловая мощность тёплого пола в помещении бассейна;

Fдор=150  м2 - площадь теплого пола обходных дорожек помещения бассейна.

  - Потери тепла через наружные ограждения в холодный период можно определить по формуле (1) [11]:

Q=A⋅(tрасч−tнар)⋅(1+β)⋅nR0min,     Вт,			(26)

где:	tрасч=tвmax+tв2=32,6+30,52=31,6°С,				(27)

tвmax=tв+0,5 H−2=30,5+0,5⋅(6,2−2)=32,6°С,			(28)

  - Численно потери тепла через наружные стены равны:

Qстен=A⋅(tрасч−tнар)⋅(1+β)⋅nR0min=200⋅(31,6−(−28))⋅1,13,4=3856  Вт≈3,9  кВт,

  - и потери тепла через витражи в наружных стенах равны:

Qокон=A⋅(tрасч−tнар)⋅(1+β)⋅nR0min=150⋅(31,6−(−28))⋅1,10,72=13658  Вт≈13,7  кВт,

где:

tв=30,5°C- расчётная  температура внутреннего воздуха помещения;

tвmax=32,6°C- температура внутреннего воздуха в верхней зоне, под потолком помещения (по ф. (3) [12]);

tрасч - расчетная температура воздуха, С, в помещении с учетом повышения ее в зависимости от высоты для помещений высотой более 4 м;

A≡Fстен=200  м2 - площадь наружных стен помещения бассейна;

Либо для расчёта потерь тепла через витражи

A≡Fокон=150  м2 - площадь витражей помещения бассейна;

H = 6,2 м – высота помещения;

tнар=−28°C- расчётная температура наружного воздуха для холодного периода года согласно параметрам Б для г. Москвы;

n = 1 - коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху (приведён в таблице 6 [10]);

β=0,1 - добавочные потери теплоты в долях от основных потерь (в данном случае стены обращены на север и на северо-восток), определяемые в соответствии с п. 2 [11]:

а) в помещениях любого назначения через наружные вертикальные и наклонные (вертикальная проекция) стены, двери и окна, обращенные на север, восток, северо-восток и северо-запад в размере 0,1, на юго-восток и запад - в размере 0,05; в угловых помещениях дополнительно - по 0,05 на каждую стену, дверь и окно, если одно из ограждений обращено на север, восток, северо-восток и северо-запад и 0,1- в других случаях;

б) в помещениях, разрабатываемых для типового проектирования, через стены, двери и окна, обращенные на любую из сторон света, в размере 0,08 при одной наружной стене и 0,13 для угловых помещений (кроме жилых), а во всех жилых помещениях - 0,13;

R0min=3,4  м2⋅°СВт - сопротивление теплопередаче наружной стены. Сопротивление теплопередаче наружной стены было определено по табл. 4 [10] при tрасч=31,6°С, опред. по ф. (25) и при tht,  zht данных в исходных данных (табл. 1) вначале текущего расчёта для градусо-суток:	Dd=(tрасч−tht)⋅zht=(31,6−(−3,1))⋅214=7426  град⋅сут,

Либо для расчёта потерь тепла через витражи

R0min=0,72  м2⋅°СВт - приведённое минимальное сопротивление теплопередаче стеклопакета (определено выше в ф. (15));

и где остальные параметры определены выше.

  - Суммарно потери тепла через наружные ограждения помещения бассейна составят:

Qогр=Qстен+Qокон=3,9+13,7=17,6  кВт				(29)

  - Полное количество тепла в холодный период, переданное приточному воздуху в помещении бассейна, определяется по ф. (21) [6]:

Qп=3,6⋅(Qи+Qл+Qосв+Qпол−Qогр),   кДжч,		   (30)

где:

Qи=68850  Вт - количество скрытого тепла, переданное воздуху с поглощённой им влагой (было определено выше в ф. (23));

Qл=9720  Вт - количество тепла, поступившее от людей, было определено ранее, в предыдущем разделе;

Qосв=4300  Вт - количество тепла от искусственного освещения (было определено выше в ф. (24));

Qпол=13000  Вт - количество тепла от тёплых полов обходных дорожек в помещении бассейна (было определено выше в ф. (25));

Qогр=17600  кВт - потери тепла через наружные ограждения помещения бассейна в холодный период (было определено выше в ф. (29)).

  - Численно полное количество тепла, переданного приточному воздуху, равно:

Qп=3,6⋅(68850+9720+4300+12000−17600)=278173   кДжч,

  - Теперь можно найти угловой коэффициент ε луча процесса изменения состояния приточного воздуха в помещении бассейна в холодный период. Угловой коэффициент ε луча процесса изменения состояния воздуха рассчитывается по формулам (5.1), (5.2) из пособия [8]:

ε=J2−J1d2−d1⋅1000=QпW,   кДжкг,			(31)

где:

J1,d1 - параметры начального состояния воздуха;

J2,d2 - параметры конечного состояния воздуха;

Qп=293653   кДжч - полное количество тепла, переданное в помещении приточному воздуху в процессе изменения его состояния в холодный период;

W=102  кгч - количество влаги, переданное приточному воздуху в процессе изменения его состояния (было определено ранее).

  - Численно угловой коэффициент луча процесса изменения состояния приточного воздуха в холодный период равен:

ε=278173102=2727≈2700  кДжкг.

  - Влагосодержание d влажного воздуха определяется по ф. (4.9) [8]:

d=622⋅PРб−Р  ,    гкг  с.  в.,			(32)

где:

Pб  [кПа] - барометрическое давление (атмосферное давление на высоте местности над уровнем моря); для Москвы Pб=99,45кПа;

P=2,623  кПа - парциальное давление водяного пара при расчётной температуре и относительной влажности внутреннего воздуха; этот параметр был определен выше в формуле (19);

  - Влагосодержание воздуха при расчётной температуре и относительной влажности внутреннего воздуха помещения бассейна:

| dв=622⋅2,62399,45−2,623 = |  |
| --- | --- |

  - По формуле (4.17) [8] можно определить удельную энтальпию воздуха в холодный период, удаляемого из верхней зоны помещения бассейна:

J2x=1,006⋅tвmax+(2501+1,805⋅tвmax)⋅d21000,   кДжкг  с.в.,			(33)

  - Численно энтальпия удаляемого воздуха из помещения бассейна равна:

| J2x=1,006⋅32,6+(2501+1,805⋅32,6)⋅16,851000 = |  |
| --- | --- |

где:

d2=16,847  гкг  с.  в.- влагосодержание воздуха в верхней зоне помещения; для упрощения было принято, что конечное влагосодержание воздуха в процессе изменения его состояния достигается в верхней зоне помещения (и определённое раньше, как влагосодержание при заданных параметрах внутреннего воздуха по форм. (32), т. е. d2≡dв); таким образом, d2 принимает своё значение только непосредственно перед вытяжными диффузорами под потолком; такая модель даёт некоторый запас в расчёте, поскольку в этом случае относительная влажность воздуха в обслуживаемой зоне помещения на высоте 1,8 м от пола будет меньше 60%;

tвmax=32,6°C- температура внутреннего воздуха в верхней зоне помещения, удаляемого из него (найдена было выше по ф. (28));

  - Зная угловой коэффициент луча процесса изменения состояния воздуха в помещении бассейна и параметры удаляемого воздуха, можно найти энтальпию приточного воздуха вначале процесса изменения его состояния, т.е. на выходе из приточных решёток (преобразовав ф. 31):

J1x=J2x−ε⋅d2−d1x1000,   кДжкг,				(34)

где:

d1x=9,53  гкг  с.  в.- влагосодержание приточного воздуха на выходе из центрального кондиционера (ЦК) DanX 7/14, 2 x MTZ 80 в холодный период года (по программе подбора компании Dantherm);

ε=2700  кДжкг - угловой коэффициент луча процесса изменения состояния приточного воздуха в холодный период в помещении бассейна;

и остальные параметры определены в предыдущем пункте.

  - Численно энтальпия приточного воздуха в холодный период на выходе из приточных решёток в помещении равна:

J1x=75,92−2700⋅16,85−9,531000=56,16  кДжкг

  - Из формулы (4.17) [8] через известную энтальпию и влагосодержание приточного воздуха на выходе из ЦК DanX можно определить температуру приточного воздуха в холодный период:

t1x=J1x−2,501⋅d1x1,006+0,001805⋅d1x,  °С,				(35)

где:

d1x=9,53  гкг  с.  в.- как в предыдущем пункте;

J1x=56,16  кДжкг - энтальпия приточного воздуха на выходе из приточных решёток в помещении в холодный период года.

  - Численно температура приточного воздуха в холодный период года на выходе из приточных решёток в помещении равна:

t1x=56,16−2,501⋅9,531,006+0,001805⋅9,53=32,321,0232=31,6°С,

  - Окончательно, с учётом потерь тепла на воздуховодах и с запасом 10% была принята расчётная температура приточного воздуха на выходе из центрального кондиционера (ЦК) DanX 7/14, 2 x MTZ 80 в холодный период года:

tпрx=35°С,     при  d1=9,53  гкг  с.  в.			(36)

Вывод: т.к. в холодный период на выходе из рекуператора ЦК DanX температура приточного воздуха ниже требуемой (равна 23,8°С), то потребуется дополнительно подогревать воздух в секции водяного калорифера с расчётной температурой приточного воздуха tпрx=35°С.

Список литературы

- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», ГОССТРОЙ РОССИИ, Москва, 2004 г.

- СП 31-113-2004 «Бассейны для плавания», М.: Стройиздат, 2004 г.

- СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. контроль качества», Москва, 2003 г.

- Пособие к СНиП 2.08.02-89* «Проектирование бассейнов», ЦНИИЭП им. Б. С. Мезенцева, М.: Стройиздат, 1991.

- МГСН 4.04-94 «Многофункциональные здания и комплексы» (с изм. №1), Москва, 1995 г.

- Антонов П. П. «Методика расчета и проектирования систем обеспечения микроклимата в помещениях плавательных бассейнов», статья в журнале «Мир климата», проектировщику, Москва, 2003 г.

- VDI 2089 «Building installations in swimming baths. Indoor pools», part 2, July 2000.

- Справочное пособие АВОК "Влажный воздух", М., 2004 г.

- Biasin K., and Krumme W., «Evaporation in an indoor swimming pool». Electrowarme International, vol. 32 (A3), May 1974, pp. 115–128.

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», ГОССТРОЙ РОССИИ, Москва, 2003 г.

- Приложение 9 «Потери теплоты через ограждающие конструкции помещений» к СНиП 2.04.05-91*, ГОССТРОЙ РОССИИ, Москва, 1999 г.

- МДС 31-8.2002 «Рекомендации по проектированию и устройству фонарей для естественного освещения помещений», ОАО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ», Москва 2002.

- Пособие 2.91 к СНиП 2.04.05-91* «Расчет поступления теплоты солнечной радиации в помещения», ПРОМСТРОЙПРОЕКТ, М., 1999 г.