СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ И АРМАТУРА

ПРОХОДЫ УСЛОВНЫЕ

(РАЗМЕРЫ НОМИНАЛЬНЫЕ)

РЯДЫ

ГОСТ 28338-89

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ

Москва

УДК 621.643.4 : 006.354                                                                                    Группа Г10

Соединения трубопроводов и арматура

ПРОХОДЫ УСЛОВНЫЕ

(РАЗМЕРЫ НОМИНАЛЬНЫЕ)

Ряды

Tube connections and fitting.

Conventional passages (nominal sizes).

Series

ГОСТ

28338-89

ОКП 37 0000, 41 9300

Дата введения 01.01.91

Настоящий стандарт распространяется на соединения трубопроводов и арматуру и устанавливает ряд значений условных проходов (номинальных размеров), а также их обозначения,

Стандарт не распространяется на системы кондиционирования воздуха и вентиляции.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

(Измененная редакция, Изм, № 1).

1. Под условным проходом (номинальным размером) понимают параметр, применяемый для трубопроводных систем в качестве характеристики присоединяемых частей, например соединений трубопроводов, фитингов и арматуры.

Условный проход (номинальный размер) не имеет единицы измерения и приблизительно равен внутреннему диаметру присоединяемого трубопровода, выраженному в миллиметрах.

2. Значения условного прохода (номинального размера) следует выбирать из ряда:

| 2,5 | 12 | 50 | 160* | 450 | 4200 | 2600** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 15 | 63 | 175* | 500 | 1400 | 2800 |
| 4 | 16* | 65 | 200 | 600 | 1600 | 3000 |
| 5 | 20 | 80 | 250 | 700 | 1800 | 3200** |
| 6 | 25 | 100 | 300 | 800 | 2000 | 3400 |
| 8 | 32 | 125 | 350 | 900 | 2200 | 3600** |
| 10 | 40 | 150 | 400 | 1000 | 2400 | 3800** |
|  |  |  |  |  |  | 4000 |

* Допускается применять только для гидравлических и пневматических устройств.

** Для арматуры общего назначения применять не допускается.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

- Условный проход (номинальный размер) следует указывать с помощью обозначения DN и числового значения, выбранного из ряда. Например, условный проход (номинальный размер 200)должен обозначаться: DN 200.

- В арматуре и соединениях трубопроводов, производство которых освоено до введения в действие настоящего стандарта, допускается применять обозначение условного прохода (номинального размера) Dу.