ГОСТ 21.205-93

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
ЭЛЕМЕНТОВ 
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ НОРМИРОВАНИЮ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Москва

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Государственным проектным, конструкторским и научно-исследовательским институтом "СантехНИИпроект", Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом инженерного оборудования городов, жилых и общественных зданий (ЦНИИЭП инженерного оборудования) и Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом по методологии, организации, экономике и автоматизации проектирования (ЦНИИпроект)

ВНЕСЕН Госстроем России

2 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве 10 ноября 1993 г.

За принятие проголосовали:

| Наименование государства | Наименование органа государственного управления строительством |
| --- | --- |
| Азербайджанская Республика | Госстрой Азербайджанской Республики |
| Республика Армения | Госупрархитектура Республики Армения |
| Республика Беларусь | Госстрой Республики Беларусь |
| Республика Казахстан | Минстрой Республики Казахстан |
| Кыргызская Республика | Госстрой Кыргызской Республики |
| Российская Федерация | Госстрой России |
| Республика Таджикистан | Госстрой Республики Таджикистан |
| Украина | Минстройархитектуры Украины |

3 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 1 июля 1994 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации Постановлением Госстроя России с 5 апреля 1994 г. № 18-29

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5 Переиздание. Май 1995 г.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ

Система проектной документации для строительства

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

System of design documents for construction.

Elements оf sanitary engineering systems - sumbols

Дата введения 1994-07-01

1 Настоящий стандарт устанавливает основные условные графические обозначения элементов санитарно-технических систем и буквенно-цифровые обозначения трубопроводов этих систем на чертежах и схемах при проектировании зданий и сооружений различного назначения.

2 В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 21.206-93 СПДС. Условные обозначения трубопроводов

ГОСТ 21.404-85 СПДС. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах

ГОСТ 21.609-83 СПДС. Газоснабжение. Внутренние устройства

3 Трубопроводы и их элементы на чертежах указывают условными графическими обозначениями и упрощенными изображениями по ГОСТ 21.206.

4 Размеры условных графических обозначений элементов систем на чертежах и схемах принимают без соблюдения масштаба.

На схеме, выполняемой в аксонометрической проекции, элементы систем допускается изображать упрощенно в виде контурных очертаний.

5 Графические обозначения элементов общего применения приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1 Фильтр |  |
| 2 Подогреватель |  |
| 3 Охладитель |  |
| 4 Охладитель и подогреватель (терморегулятор) |  |
| 5 Теплоутилизатор |  |
| 6 Осушитель воздуха |  |
| 7 Увлажнитель воздуха |  |
| 8 Конденсатоотводчик (конденсационный горшок) |  |
| 9 Отборное устройство* для установки контрольно-измерительного прибора |  |

_____________

* Обозначение показано на трубопроводе.

6 Графические обозначения элементов систем внутренних водопровода и канализации приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование | Условное обозначение |  |
| --- | --- | --- |
|  | на видах сверху и на планах | на видах спереди или сбоку, на разрезах и схемах |
| 1 Раковина |  |  |
| 2 Мойка |  |  |
| 3 Умывальник |  |  |
| 4 Умывальник групповой* |  |  |
| 5 Умывальник групповой круглый |  |  |
| 6 Ванна |  |  |
| 7 Ванна ножная |  |  |
| 8 Поддон душевой |  |  |
| 9 Бидэ |  |  |
| 10 Унитаз |  |  |
| 11 Чаша напольная |  |  |
| 12 Писсуар настенный |  |  |
| 13 Писсуар напольный |  |  |
| 14 Слив больничный |  |  |
| 15 Трап |  |  |
| 16 Воронка спускная |  |  |
| 17 Воронка внутреннего водостока |  |  |
| 18 Сетка душевая |  |  |
| 19 Фонтанчик питьевой |  |  |
| 20 Автомат газированной воды |  |  |

_____________

* Количество знаков "+" в обозначении должно соответствовать действительному количеству кранов.

7 Графические обозначения элементов систем отопления, вентиляции и кондиционирования приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование | Условное обозначение |  |
| --- | --- | --- |
|  | на видах сверху и на планах | на видах спереди или сбоку, на разрезах и схемах |
| 1 Труба отопительная гладкая, регистр из гладких труб* |  |  |
| 2 Труба отопительная ребристая, регистр из ребристых труб, конвектор отопительный* |  |  |
| 3 Радиатор отопительный |  |  |
| 4 Прибор отопительный потолочный для лучистого отопления |  |  |
| 5 Агрегат воздушно-отопительный** |  |  |
| 6 Воздуховод | _____________ |  |
| 7 Воздуховод (под упрощенном графическом изображении двумя линиями): |  |  |
| а) круглого сечения*** |  |  |
| б) прямоугольного сечения |  |  |
| 8 Отверстие (решетка) для забора воздуха** |  |  |
| 9 Отверстие (решетка) для выпуска воздуха** |  |  |
| 10 Воздухораспределитель** |  |  |
| 11 Местная вытяжка** (отсос, укрытие) |  |  |
| 12 Дефлектор** |  |  |
| 13 Зонт** |  |  |
| 14 Заслонка (клапан) вентиляционная** |  |  |
| 15 Шибер** |  |  |
| 16 Клапан обратный вентиля-ционный** |  |  |
| 17 Клапан огнезадерживающий вентиляционный** |  |  |
| 18 Лючок для замеров параметров воздуха и/или чистки воздуховодов** |  |  |
| 19 Узел прохода вентиляционной шахты** |  |  |
| 20 Камера вентиляционная приточная (кондиционер)** |  |  |
| 21 Глушитель шума** |  |  |
| 22 Грязевик |  |  |
| 23 Канал подпольный |  |  |

_____________

* В обозначении на видах, разрезах и схемах указывают графически действительное количество труб.

** Условное графическое обозначение применяют только на схемах.

*** Для воздуховодов круглого сечения диаметром до 500 мм включительно допускается на чертежах систем осевую линию не указывать.

Примечания:

1 Указанное в пункте 4 обозначение прибора допускается изображать упрощенно.

2 Указанные в пунктах 5, 8 - 21 элементы систем на видах сверху, планах, видах спереди или сбоку и на разрезах изображают упрощенно.

3 Указанные в пунктах 14 - 18 обозначения приведены на воздуховоде системы.

8 Графические обозначения направления потока жидкости, воздуха, линии механической связи, регулирования, элементов привода приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1 Направление потока жидкости |  |
| 2 Направление потока воздуха |  |
| 3 Линия механической связи |  |
| 4 Регулирование |  |
| 5 Привод: |  |
| а) ручной |  |
| б) электромагнитный |  |
| в) электромашинный |  |
| г) мембранный |  |
| д) поплавковый |  |

9 Графические обозначения баков, насосов, вентиляторов приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1 Бак: |  |
| а) открытый под атмосферным давлением |  |
| б) закрытый с давлением выше атмосферного |  |
| в) закрытый с давлением ниже атмосферного |  |
| 2 Форсунка |  |
| 3 Насос ручной |  |
| 4 Насос центробежный |  |
| 5 Насос струйный (эжектор, инжектор, элеватор) |  |
| 6 Вентилятор: |  |
| а) радиальный |  |
| б) осевой |  |

10 Графические обозначения элементов трубопроводов приведены в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1 Изолированный участок трубопровода |  |
| 2 Трубопровод в трубе (футляре) |  |
| 3 Трубопровод в сальнике |  |
| 4 Сифон (гидрозатвор) |  |
| 5 Компенсатор: |  |
| а) общее обозначение |  |
| б) П-образный |  |
| 6 Вставка амортизационная |  |
| 7 Место сопротивления в трубопроводе (шайба дроссельная, сужающее устройство расходомерное, диафрагма) |  |
| 8 Опора (подноска) трубопровода: |  |
| а) неподвижная |  |
| б) подвижная |  |
| 9 Патрубок компенсационный |  |
| 10 Ревизия |  |

11. Графические обозначения трубопроводной арматуры приведены в таблице 7.

Таблица 7

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1 Клапан (вентиль) запорный: |  |
| а) проходной |  |
| б) угловой |  |
| 2 Клапан (вентиль) трехходовой |  |
| 3 Клапан (вентиль) регулирующий: |  |
| а) проходной |  |
| б) угловой |  |
| 4 Клапан обратный:* |  |
| а) проходной |  |
| б) угловой |  |
| 5 Клапан предохранительный: |  |
| а) проходной |  |
| б) угловой |  |
| 6 Клапан дроссельный |  |
| 7 Клапан редукционный** |  |
| 8 Задвижка |  |
| 9 Затвор поворотный |  |
| 10 Кран: |  |
| а) проходной |  |
| б) угловой |  |
| 11 Кран трехходовой |  |
| 12 Кран водоразборный |  |
| 13 Кран писсуарный |  |
| 14 Кран (клапан) пожарный |  |
| 15 Кран поливочный |  |
| 16 Кран двойной регулировки |  |
| 17 Смеситель: |  |
| а) общее обозначение |  |
| б) с душевой сеткой |  |
| 18 Водомер |  |

_____________

* Движение рабочей среды через клапан должно быть направлено от белого треугольника к черному.

** Вершина треугольника должна быть направлена в сторону повышенного давления.

12. Буквенно-цифровые обозначения трубопроводов санитарно-технических систем (наружных сетей водоснабжения и канализации, теплоснабжения, внутренних водопровода и канализации, горячего водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования) приведены в таблице 8.

Таблица 8

| Наименование | Буквенно-цифровое обозначение |
| --- | --- |
| 1 Водопровод: |  |
| а) общее обозначение | В0 |
| б) хозяйственно-питьевой* | В1 |
| в) противопожарный* | В2 |
| г) производственный:* |  |
| - общее обозначение | В3 |
| - оборотной воды, подающей | В4 |
| - оборотной воды, обратный | В5 |
| - умягченной воды | В6 |
| - речной воды | В7 |
| - речной осветленной воды | В8 |
| - подземной воды | В9 |
| 2 Канализация: |  |
| а) общее обозначение | К0 |
| б) бытовая | К1 |
| в) дождевая | К2 |
| г) призводственная: |  |
| - общее обозначение | К3 |
| - механически загрязненных вод | К4 |
| - иловая | К5 |
| - шламосодержащих вод | К6 |
| - химически загрязненных вод | К7 |
| - кислых вод | К8 |
| - щелочных вод | К9 |
| - кислотощелочных вод | К10 |
| - цианосодержащих вод | К11 |
| - хромосодержащих вод | К12 |
| 3 Теплопровод: |  |
| а) общее обозначение | Т0 |
| б) трубопровод горячей воды для отопления и вентиляции (в т.ч. кондиционирования), а также общий для отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологических процессов: |  |
| - подающий | Т1 |
| - обратный | Т2 |
| в) трубопровод горячей воды для горячего водоснабжения: |  |
| - подающий | Т3 |
| - циркуляционный | Т4 |
| г) трубопровод горячей воды для технологических процессов: |  |
| - подающий | Т5 |
| - обратный | Т6 |
| д) трубопровод: |  |
| - пара (паропровод) | Т7 |
| - конденсата (конденсатопровод) | Т8 |

_____________

* В том случае, когда хозяйственно-питьевой или производственный водопровод является одновременно и противопожарным, ему присваивают обозначение хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, а назначение разъясняют на чертежах.

13 Буквенно-цифровые обозначения газопроводов принимают по ГОСТ 21.609, таблица 1.

14 Для трубопроводов систем водопровода и канализации, не предусмотренных таблицей 8, следует принимать обозначения с порядковой нумерацией в продолжение указанных в таблице 8.

Для теплопроводов, приведенных в таблице 8, при разных параметрах теплоносителя следует принимать обозначения:

- от Т11 до Т19 и от Т21 до Т29 для трубопроводов, указанных в пункте 3, перечисление б);

- от Т31 до Т39 и от Т41 до Т49 для трубопроводов, указанных в пункте 3, перечисление в);

- от Т51 до Т59 и от Т61 до Т69 для трубопроводов, указанных в пункте 3, перечисление г);

- от Т71 до Т79 и от Т81 до Т89 для трубопроводов, указанных в пункте 3, перечисление д).

Для теплопроводов, не предусмотренных таблицей 8, следует принимать обозначения от Т91 до Т99 независимо от вида транспортируемой среды и ее параметров.

15 Если требуется показать, что участок сети канализации или конденсатопровода является напорным, то буквенно-цифровое обозначение дополняют прописной буквой "Н", например: К4Н; Т8Н.

16 Примеры построения условных графических обозначений элементов санитарно-технических систем приведены в приложении А.

17 Примеры построения условных обозначений и упрощенных графических изображений элементов санитарно-технических систем в схемах, выполняемых в аксонометрических проекциях, приведены в приложении Б.

18 Условные обозначения приборов, средств автоматизации и линий связи принимают по ГОСТ 21.404.

Пример выполнения принципиальной технологической схемы вентиляционной системы с указанием приборов, средств автоматизации и линий связи приведен в приложении В.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

ПРИМЕРЫ ПОСТРОЕНИЯ ОБОЗНАЧЕНИЙ 
ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ

Таблица А.1

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1 Воздухоохладитель с форсуночным распылением |  |
| 2 Подвод теплоносителя к подогревателю воздуха* Примечание - Трубопровод подогревающей или охлаждающей среды изображают линиями, подведенными к сторонам квадрата |  |
| 3 Заслонка вентиляционная с электромагнитным приводом |  |
| 4 Вентилятор радиальный с электромашинным приводом |  |
| 5 Клапан регулирующий с электромашинным приводом |  |

_____________

* Трубопровод подогревающей или охлаждающей среды изображают линиями, подведенными к сторонам квадрата.

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)

ПРИМЕРЫ ПОСТРОЕНИЯ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И УПРОЩЕННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ 
В СХЕМАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В АКСОНОМЕТРИЧЕСКИХ ПРОЕКЦИЯХ

Таблица Б.1

| Наименование | Обозначение (упрощенное изображение) |
| --- | --- |
| 1 Трубопровод (воздуховод) |  |
| 2 Подогреватель воздуха |  |
| 3 Вентилятор радиальный |  |
| 4 Циклон |  |
| 5 Коллектор |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ В

(справочное)

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Примечание - Буквенные обозначения измеряемых величин и функциональных признаков приборов, указанные на схеме и в таблице, приняты по ГОСТ 21.404.

| Обозначение | Измеряемая величина | Функциональный признак прибора |
| --- | --- | --- |
| Т | Температура | - |
| Р | Давление | - |
| D | Перепад | - |
| H | Ручное воздействие | - |
| I | - | Показание |
| С | - | Автоматическое регулирование |
| S | - | Включение, отключение, блокировка |

Ключевые слова: чертежи, схемы, условные графические обозначения элементов систем, буквенно-цифровые обозначения трубопроводов.